CC-Link

CL1系列立式一体机选型使用手册

版权所有　 　©　 　南京埃润有限公司 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

和其它埃润商标均为南京埃润技术有限公司的商标。

本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受埃润公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，埃润公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

南京埃润技术有限公司

地址： 江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道芳园中路1号

电话： 025-52188068

网址： http://www.aegis-iron.com

目录

1    产品概述	4

1.1  产品简介	4

1.2  产品特性	4

2    命名规则	5

2.1  命名规则	5

2.2  型号列表	5

3    产品参数	6

3.1  通用参数	6

3.2  数字量参数	7

4    面板	8

4.1  产品结构	8

4.2  指示灯功能	9

4.3  旋转开关	10

5    安装和拆卸	12

5.1  外形尺寸	13

5.2  安装和拆卸	14

6    接线	16

6.1  接线端子	16

6.2  接线说明和要求	16

6.3  I/O模块接线图	19

7    使用	24

7.1  模块软元件说明	24

7.1.1 软元件分配	24

7.1.2 模块通道与软元件对应一览表（以X0和Y0为起始地址为例）	24

7.2  CL1系列模块在 GX Works2 软件环境下的应用	25

7.2.1 准备工作	25

7.2.2 模块使用	25

# 1    产品概述

  - 1.1  产品简介

CL1系列一体式I/O模块，采用CC-Link工业总线接口，可以与多个厂商的CC-Link网络兼容，性价比高、性能稳定、结构紧凑、接线简单、实时性高、组态简单，为用户的高速数据采集、优化系统配置、简化现场配线、提高系统可靠性提供多种选择。

  - 1.2  产品特性

⚫ 体积小

结构紧凑，占用空间小，仅105mm x 25mm x 77mm。

⚫ 速度快

基于高性能通讯芯片，并行接口，速度快。

⚫ 功能扩展丰富

I/O种类齐全，可同时支持输入输出应用场景要求。

⚫ 易诊断

创新的通道指示灯设计，紧贴通道，通道状态一目了然，检测、维护方便。

⚫ 易组态

组态配置简单，支持各大主流CC-Link主站。

⚫ 易安装配线

DIN 35 mm 标准导轨安装。采用弹片式接线端子，配线稳定方便快捷。

⚫ 输入兼容功能

数字量输入信号兼容NPN和PNP。

# 2    命名规则

## 2.1  命名规则

CL1-16 16-N 1

(1)       (2)    (3)    (4) (5)

| 编号 | 含义 | 取值说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 总线协议 | CL1：CC-Link协议简称 |  |  |
| (2) | 输入信号点数 | 00：0通道输入 | 16：16通道输入 | 32：32通道输入 |
| (3) | 输出信号点数 | 00：0通道输出 | 16：16通道输出 | 32：32通道输出 |
| (4) | 输入输出特性 | N：NPN | P：PNP | X：兼容NPN&PNP |
| (5) | 产品系列编码 | 1：立式一体机 | 2：卧式一体机 |  |

## 2.2  型号列表

| 型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| CL1-1616-P1 | 16DI(PNP/NPN)&16DO(PNP) |
| CL1-1616-N1 | 16DI(PNP/NPN)&16DO(NPN) |
| CL1-3200-X1 | 32DI(PNP/NPN) |
| CL1-0032-P1 | 32DO(PNP) |
| CL1-0032-N1 | 32DO(NPN) |

# 3    产品参数

## 3.1  通用参数

| 接口参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总线协议 | CC-Link |  |  |  |  |
| 站类别 | 数字量模块：远程 I/O 站 |  |  |  |  |
| 占用站数 | 数字量模块：1 站 |  |  |  |  |
| 数据传输介质 | CC-Link 专用线缆（三芯屏蔽线） |  |  |  |  |
| 总线速率 | 10 Mbps / 5 Mbps / 2.5 Mbps / 625 kbps / 156 kbps |  |  |  |  |
| 传输距离 | 10 Mbps | 5 Mbps | 2.5 Mbps | 625 kbps | 156 kbps |
|  | ≤100m | ≤160m | ≤400m | ≤900m | ≤1200m |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 组态方式 | 通过主站 |  |  |  |  |
| 电源 | 24VDC（18V~36V） |  |  |  |  |
| 电气隔离 | 500 VAC |  |  |  |  |
| 重量 | 240g |  |  |  |  |
| 尺寸 | 105mmx25mmx77mm |  |  |  |  |
| 工作温度 | -10～60℃ |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP20 |  |  |  |  |
| 存储温度 | -20～80℃ |  |  |  |  |
| 相对湿度 | 95%无冷凝 |  |  |  |  |

## 3.2  数字量参数

| 数字量输入 |  |
| --- | --- |
| 额定电压 | 24VDC（18V~30V） |
| 信号点数 | 16、32 |
| 信号类型 | NPN/PNP |
| “0”信号电压（PNP） | -3V ~ +3V |
| “1”信号电压（PNP） | 15V ~ 30V |
| “0”信号电压（NPN） | 15V ~ 30V |
| “1”信号电压（NPN） | -3V ~ +3V |
| 输入滤波 | 无 |
| 输入电流 | 4mA |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 隔离耐压 | 500VAC |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |
| 数字量输出 |  |
| 额定电压 | 24VDC（18V~30V） |
| 信号点数 | 16、32 |
| 信号类型 | NPN/PNP |
| 负载类型 | 阻性负载、感性负载 |
| 单通道额定电流 | Max：500mA |
| 公共端电流 | Max：10A |
| 端口防护 | 过流保护 |
| 隔离方式 | 光耦隔离 |
| 隔离耐压 | 500VAC |
| 通道指示灯 | 绿色LED灯 |

# 4    面板

## 4.1  产品结构

产品各部位名称和功能描述

电源及总线接口

系统指示灯

波特率及地址拨码

信号输入输出通道

输入输出信号指示灯

4.2  指示灯功能

| 指示灯 | 说明 | 颜色 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWR | 系统电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 电源供电正常 |
|  |  |  | 熄灭 | 产品未上电或电源供电异常 |
| RUN | 运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 系统运行正常 |
|  |  |  | 熄灭 | 工作异常（如通信超时） |
| ERR | 告警指示灯 | 红色 | 闪烁 | 模块工作存在异常（如传输速率、站号设置超出范围、通信错误） |
|  |  |  | 熄灭 | 模块工作正常 |
| 0~F | 输入通道状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 模块通道有信号输入 |
|  |  |  | 熄灭 | 模块通道无信号输入或输入信异常 |
| 0~F | 输出通道状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 模块通道有信号输出 |
|  |  |  | 熄灭 | 模块通道无信号输出或输出信异常 |

4.3  旋转开关

旋转拨码说明

CL1系列一体式I/O模块在CC-Link网络中作为远程VO站或远程设备站使用，需先设置其在网络中的传输速率、站号。

传输速率和站号采用十位旋转拨码开关来设置，如下图所示:

| 标识 | 含义 | 范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BR | 波特率 | 采用一个十位旋转开关，设置值为：0、1、2 对应波特率：156 kbps、625 kbps、2.5 Mbps、5 Mbps、10 Mbps |  |
| X1 | 站号设置个位 | 设置值为：0~9 | 站号设置为 2 个十位旋转开关，站号设置为 0~63。 X1 代表低（个）位拨码， X10 为高（十）位拨码，站号 =高位 × 10 + 低位。 |
| X10 | 站号设置十位 | 设置值为：0~6 |  |

波特率旋转拨码设置示意图

| 波特率 | 拨码设置 | 设置值 | 波特率 |
| --- | --- | --- | --- |
| BR |  | 0 | 156 kbps |
|  |  | 1 | 625 kbps |
|  |  | 2 | 2.5 Mbps |
|  |  | 3 | 5 Mbps |
|  |  | 4 | 10 Mbps |

站号旋转拨码设置示意图

| 站号设置 | 拨码设置 | 设置值 | 站号值 |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 个位数拨码 | 0~9 | × 1 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 1 |
|  | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
|  |  | 8 | 8 |
|  |  | 9 | 9 |
| X10 | 十位数拨码 | 0~6 | × 10 |
|  |  | 0 | 0 |
|  |  | 1 | 10 |
|  | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
|  |  | 5 | 50 |
|  |  | 6 | 60 |

备注：

1、 工具选用

请选用开口为 2mm 的一字起或者十字起旋转拨码。

2、 在通讯过程中如需要改变站号及波特率，设置完成新的站号、波特率后，必须重新上电，新的设置才会生效。

3、 波特率及站号设置如超出设置范围，模块会出现通讯错误或者无法连接主站。

# 5    安装和拆卸

安装\拆卸注意事项

l 确保机柜有良好的通风措施（如机柜加装排风扇）。

l 请勿将本设备安装在可能引起过热的设备旁边或者上方。

l 务必将模块竖直安装，模块与周围设备之间确保有足够间距。

l 安装\拆卸务必在切断电源的状态下进行。

安装方向

l 为保持模块正常散热，务必将模块垂直安装，确保模块内部气流通畅。

最小间距

模块防护等级为 IP20，需箱内或柜内安装，安装时，模块与其他模块或者发热设备、模块上下与其他设备或接线槽，请按照下图所示的最小间距(单位：mm)。

5.1  外形尺寸

外形规格（单位mm）

安装方式：

- 上下对齐；

- 2.  DIN 35 mm 导轨、卡扣式安装。

步骤

5.2  安装和拆卸

安装

将模块底部的卡扣向外推 ，如图①卡扣推至如图②位置，听到“咔

哒” 响声。

①

②

模块卡扣的上沿对准导轨上沿，将模块放入导轨 ，如图③④所示。

③

④

模块放置如图⑤所示。

⑤

将卡扣向导轨的方向推动，听到响声，完成模块安装 ，如图⑥所示。

⑥

步骤

拆卸

将一字平头起插入卡

扣，向模块的方向用力（听到响声）如图⑦ ,按安装模块相反的操

作，拆卸模块。

⑦

# 6    接线

6.1  接线端子

| 接线端子 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信号线端子 | 极数 | 2 ×20 P |
|  | 线径 | 22~17 AWG 0.3~1.0 mm² |
| 总线及电源端子 | 极数 | 7P 弹簧夹端子排 |
|  | 线径 | 22~17 AWG 0.3~1.0 mm² |

6.2  接线说明和要求

电源接线注意事项

l 模块系统侧电源及现场侧电源分开配置使用，请勿混合使用。

l PE 需可靠接地。

接线工具要求

端子采用免螺丝设计，线缆的安装拆卸采用一字型螺丝刀（刀头宽度：≤3 mm）

剥线长度要求

推荐剥线长度 10 mm。

接线方法

单股硬导线，剥好对应长度的导线后，下压按钮同时将导线插入端子。

多股柔性导线，剥好对应长度的导线后，配套使用对应标准规格的冷压端子（管型绝缘端子，参考规格如下表所示），下压按钮同时将线插

入。

| 管型绝缘端头规格表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格要求 | 型号 | 导线截面积 mm² |
| 管型绝缘端子 L 的长度为 10 mm | E0310 | 0.3 |
|  | E0510 | 0.5 |
|  | E7510 | 0.75 |
|  | E1010 | 1.0 |

总线和电源接线

总线电缆建议使用CC-Link专用电缆，模块电源使用DC24V，电源线推荐选用双绞线，总线线序和电源接线如下

图所示。

●  端子左右两列内部分别导通

●  PE与SLD内部导通

CCLink 要求在每个干线的末端安装终端电阻 ，电阻的要求为：

●  120  欧姆

●   1%  金属膜

●  1/4  瓦

注：终端电阻只应安装在干线两端，不可安装在支线末端。

信号及负载电源接线

负载电源使用 DC24V 电源供电，负载电源和信号线的接线请参照相应 I/O 模块接线图及接线方法将线缆压入接线端子（具体参考6.3 I/O 模块接线图）。

6.3  I/O模块接线图

CL1-1616-P1

CL1-1616-N1

CL1-3200-X1

CL1-0032-P1

CL1-0032-N1

# 7    使用

## 7.1  模块软元件说明

7.1.1 软元件分配

数字量模块软元件分配表：

| 站类型 | 占用站数 | 软元件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 远程I/O站 | 1 | RX | 32 bits 用于数字量输入过程数据（输入模块→主站） |
|  |  | RY | 32 bits 用于数字量输出过程数据（主站→输出模块） |

7.1.2 模块通道与软元件对应一览表（以X0和Y0为起始地址为例）

| 32通道数字量输入模块 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信号方向：输入模块→主站 |  |  |
| 软元件 No. | 对应输入通道 | 输入信号 |
| RY0~RY1F | 无 | 禁止使用，保留 |
| DIa 数字量输入 |  |  |
| RX0~RXF | 通道 00~0F | 输入信号 X00~X0F |
| DIb 数字量输入 |  |  |
| RX10~RX1F | 通道 10~1F | 输入信号 X10~X1F |

| 32通道数字量输出模块 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信号方向：主站→输出模块 |  |  |
| 软元件 No. | 对应输出通道 | 输出信号 |
| RX0~RX1F | 无 | 禁止使用，保留 |
| DOa 数字量输出 |  |  |
| RY0~RYF | 通道 00~0F | 输出信号 Y00~Y0F |
| DOb 数字量输出 |  |  |
| RY10~RY1F | 通道 10~1F | 输出信号 Y10~Y1F |

| 16通道数字量输入输出模块 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信号方向：输入模块→主站、主站→输出模块 |  |  |
| 软元件 No. | 对应输入/输出通道 | 输入/输出信号 |
| DI 数字量输入 |  |  |
| RX0~RXF | 通道 00~0F | 输入信号 X00~X0F |
| RX10~RX1F | 无 | 禁止使用，保留 |
| 主站→输出模块 |  |  |
| DO 数字量输出 |  |  |
| RY0~RYF | 无 | 禁止使用，保留 |
| RY10~RY1F | 通道 10~1F | 输出信号 Y10~Y1F |

## 7.2  CL1系列模块在GX Works2软件环境下的应用

7.2.1 准备工作

- （1）设备准备

- 请参照模块接线部分说明，将模块正确接入系统。

- （2）配置传输速率

每个远程I/O站模块出厂时均设置一个默认传输速率，通常默认传输速率为0即156Kbps。拨码开关与传输速率对应如下：

0：156 Kbps，1：625 Kbps，2：2.5 Mbps，3：5 Mbps，4：10 Mbps

（3）设置站号

每个远程I/O站模块出厂时均设置一个默认站号，通常默认站号为“0"。用户根据使用需求自行设置站号，站号设置范围为(1~64)。

（4）模块上电

检查接线无误后，将CL1远程I/O站模块与PLC上电。

### 7.2.2 模块使用

本节介绍CL1系列产品在GX Works2上的操作流程。

（1）创建工程

a.打开GX Works2软件，单击菜单栏里的“工程”，单击“新建工程”。

b.弹出新建工程对话框，工程类型选择简单工程，PLC系列选择“QCPU(Q模式)”，PLC类型选择“Q00UJ”，程序语言默认梯形图。

单击“确定”，如下图所示。

（2）网络参数设置

a.左侧工程界面，选择“参数>网络参数”菜单，双击“CC-Link”打开“网络参数CC-Link  一览设置”界面。

b.在“网络参数  CC-Link  一览设置”界面中，配置相关参数，如下图所示。

| 配置说明 |  |
| --- | --- |
| 模块块数 | 1 |
| 起始I/O号 | 0 |
| 总连接台数 | 根据连接模块数量设置 |
| 远程输入（RX）刷新软元件 | X100 |
| 远程输出（RY）刷新软元件 | Y100 |
| 其余设置选择默认，“站信息设置”，请参考下方步骤3 |  |

c.单击“设置结束”。

（3）站信息设置

a.单击“站信息”，本例CL1-1616-N1为数字量I/O模块。

b.站类型选择“远程I/O站”，占用站数选择“占用1站”。

c.单击“设置结束”，如下图所示。

| 配置说明 |  |
| --- | --- |
| 站类型 | 远程I/O站 |
| 占用战数 | 占用1站 |
| 站信息设置结束后需单击“设置结束”，再进行PLC写入操作，否则参数将无法适用 |  |
| 注意：本例为数字量I/O模块 |  |

（4）PLC写入

a.选择“在线>>PLC写入”.

b.弹出“在线数据操作”对话框，选择“写入”，编辑中的数据选择“全选”，如下图所示。

c.单击“执行”。

d.弹出提示框“执行远程STOP后，是否执行PLC写入？”，选择“全部是”。

e.弹出下级提示框“参数已存在，是否覆盖？”，选择“全部是”。

f.弹出下级提示框“软元件注释(COMMENT)中不存在数据。未进行写入。”，单击“确定”。提示“PLC写入结束”。

g.弹出提示框“PLC处于STOP状态。是否执行远程RUN？”，选择“是”。

h.弹出提示框“已完成”，单击“确定”。

i.此时PLC写入操作已完成，单击“关闭”。

j.将CL1远程I/O站模块与PLC断电后重新上电。

（5）监视设置

a.选择“在线>>监视>>软元件/缓冲存储器批量监视”。

b.重复上述操作，建立两个监视界面。在两个监视界面的“软元件名”中分别输入如网络参数设置界面中所设置的“远程输入(RX)刷新软元件”，“远程输出(RY)刷新软元件”的参数，即“X100”、“Y100”，监视设置完成。请参考7.1.2，对数据位进行操作。