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[bookmark: _Toc19696]1    产品概述
[bookmark: _Toc18719]1.1  产品简介
[image: C:/Users/ZhuanZ1/Desktop/6518fdd510b1a09f6b5cf4a4edddf551.jpg6518fdd510b1a09f6b5cf4a4edddf551]CL1系列一体式I/O模块，采用CC-Link工业总线接口，可以与多个厂商的CC-Link网络兼容，性价比高、性能稳定、结构紧凑、接线简单、实时性高、组态简单，为用户的高速数据采集、优化系统配置、简化现场配线、提高系统可靠性提供多种选择。
[bookmark: _Toc7497]1.2  产品特性
⚫ 体积小
[bookmark: _GoBack]结构紧凑，占用空间小，仅105mm x 25mm x 77mm。
⚫ 速度快
基于高性能通讯芯片，并行接口，速度快。
⚫ 功能扩展丰富
I/O种类齐全，可同时支持输入输出应用场景要求。
⚫ 易诊断
创新的通道指示灯设计，紧贴通道，通道状态一目了然，检测、维护方便。
⚫ 易组态
组态配置简单，支持各大主流CC-Link主站。
⚫ 易安装配线
DIN 35 mm 标准导轨安装。采用弹片式接线端子，配线稳定方便快捷。
⚫ 输入兼容功能
数字量输入信号兼容NPN和PNP。


[bookmark: _Toc19223]2    命名规则
[bookmark: _Toc30072]2.1  命名规则
CL1-16 16-N 1
 (1)       (2)    (3)    (4) (5)
	编号
	含义
	取值说明

	(1)
	总线协议
	CL1：CC-Link协议简称

	(2)
	输入信号点数
	00：0通道输入
	16：16通道输入
	32：32通道输入

	(3)
	输出信号点数
	00：0通道输出
	16：16通道输出
	32：32通道输出

	(4)
	输入输出特性
	N：NPN
	P：PNP
	X：兼容NPN&PNP

	(5)
	产品系列编码
	1：立式一体机
	2：卧式一体机
	


[bookmark: _Toc746]2.2  型号列表
	型号
	产品描述

	CL1-1616-P1
	16DI(PNP/NPN)&16DO(PNP)

	CL1-1616-N1
	16DI(PNP/NPN)&16DO(NPN)

	CL1-3200-X1
	32DI(PNP/NPN)

	CL1-0032-P1
	32DO(PNP)

	CL1-0032-N1
	32DO(NPN)







[bookmark: _Toc32006]3    产品参数
[bookmark: _Toc3785]3.1  通用参数
	接口参数

	总线协议
	CC-Link

	站类别
	数字量模块：远程 I/O 站

	占用站数
	数字量模块：1 站

	数据传输介质
	CC-Link 专用线缆（三芯屏蔽线）

	总线速率
	10 Mbps / 5 Mbps / 2.5 Mbps / 625 kbps / 156 kbps

	传输距离
	10 Mbps
	5 Mbps
	2.5 Mbps
	625 kbps
	156 kbps

	
	≤100m
	≤160m
	≤400m
	≤900m
	≤1200m

	技术参数

	组态方式
	通过主站

	电源
	24VDC（18V~36V）

	电气隔离
	500 VAC

	重量
	240g

	尺寸
	105mmx25mmx77mm

	工作温度
	-10～60℃

	防护等级
	IP20

	存储温度
	-20～80℃

	相对湿度
	95%无冷凝




[bookmark: _Toc25324]3.2  数字量参数
	数字量输入

	额定电压
	24VDC（18V~30V）

	信号点数
	16、32

	信号类型
	NPN/PNP

	“0”信号电压（PNP）
	-3V ~ +3V

	“1”信号电压（PNP）
	15V ~ 30V

	“0”信号电压（NPN）
	15V ~ 30V

	“1”信号电压（NPN）
	-3V ~ +3V

	输入滤波
	无

	输入电流
	4mA

	隔离方式
	光耦隔离

	隔离耐压
	500VAC

	通道指示灯
	绿色LED灯

	数字量输出

	额定电压
	24VDC（18V~30V）

	信号点数
	16、32

	信号类型
	NPN/PNP

	负载类型
	阻性负载、感性负载

	单通道额定电流
	Max：500mA

	公共端电流
	Max：10A

	端口防护
	过流保护

	隔离方式
	光耦隔离

	隔离耐压
	500VAC

	通道指示灯
	绿色LED灯






[bookmark: _Toc27952]4    面板

[bookmark: _Toc4496]4.1  产品结构

产品各部位名称和功能描述




[image: C:/Users/ZhuanZ1/Desktop/6518fdd510b1a09f6b5cf4a4edddf551.jpg6518fdd510b1a09f6b5cf4a4edddf551]电源及总线接口
系统指示灯
波特率及地址拨码
信号输入输出通道
输入输出信号指示灯

                 






[bookmark: _Toc5467]4.2  指示灯功能
	指示灯
	说明
	颜色
	状态
	含义

	PWR
	系统电源指示灯
	绿色
	常亮
	电源供电正常

	
	
	
	熄灭
	产品未上电或电源供电异常

	RUN
	运行状态指示灯
	绿色
	常亮
	系统运行正常

	
	
	
	熄灭
	工作异常（如通信超时）

	ERR
	告警指示灯
	红色
	闪烁
	模块工作存在异常（如传输速率、站号设置超出范围、通信错误）

	
	
	
	熄灭
	模块工作正常

	0~F
	输入通道状态指示灯
	绿色
	常亮
	模块通道有信号输入

	
	
	
	熄灭
	模块通道无信号输入或输入信异常

	0~F
	输出通道状态指示灯
	绿色
	常亮
	模块通道有信号输出

	
	
	
	熄灭
	模块通道无信号输出或输出信异常



[bookmark: _Toc18406]
4.3  旋转开关
旋转拨码说明

CL1系列一体式I/O模块在CC-Link网络中作为远程VO站或远程设备站使用，需先设置其在网络中的传输速率、站号。
传输速率和站号采用十位旋转拨码开关来设置，如下图所示:

[image: ]
	标识
	含义
	范围

	BR
	波特率
	采用一个十位旋转开关，设置值为：0、1、2 对应波特率：156 kbps、625 kbps、2.5 Mbps、5 Mbps、10 Mbps

	X1
	站号设置个位
	设置值为：0~9
	站号设置为 2 个十位旋转开关，站号设置为 0~63。 X1 代表低（个）位拨码， X10 为高（十）位拨码，站号 =高位 × 10 + 低位。

	X10
	站号设置十位
	设置值为：0~6
	







波特率旋转拨码设置示意图


	波特率
	拨码设置
	设置值
	波特率

	






BR
	[image: C:/Users/IRON/Desktop/0.png0]
	
0
	
156 kbps

	
	[image: C:/Users/IRON/Desktop/1.png1]
	
1
	
625 kbps

	
	[image: C:/Users/IRON/Desktop/2.png2]
	
2
	
2.5 Mbps

	
	[image: C:/Users/IRON/Desktop/WPS图片(1).pngWPS图片(1)]
	
3
	
5 Mbps

	
	[image: C:/Users/IRON/Desktop/WPS图片(4).pngWPS图片(4)]
	
4
	
10 Mbps
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站号旋转拨码设置示意图


	站号设置
	拨码设置
	设置值
	站号值

	







X1
	个位数拨码
	0~9
	× 1

	
	[image: C:/Users/IRON/Desktop/0.png0]
	
0
	
0

	
	[image: C:/Users/IRON/Desktop/1.png1]
	
1
	
1

	
	⋮
	⋮
	⋮

	
	[image: C:/Users/IRON/Desktop/8.png8]
	
8
	
8

	
	[image: C:/Users/IRON/Desktop/9.png9]
	
9
	
9

	







X10
	十位数拨码
	0~6
	× 10

	
	[image: C:/Users/IRON/Desktop/0.png0]
	
0
	
0

	
	[image: C:/Users/IRON/Desktop/1.png1]
	
1
	
10

	
	⋮
	⋮
	⋮

	
	[image: C:/Users/IRON/Desktop/5.png5]
	
5
	
50

	
	[image: C:/Users/IRON/Desktop/6.png6]
	
6
	
60


备注：
1、 工具选用
请选用开口为 2mm 的一字起或者十字起旋转拨码。
2、 在通讯过程中如需要改变站号及波特率，设置完成新的站号、波特率后，必须重新上电，新的设置才会生效。
3、 波特率及站号设置如超出设置范围，模块会出现通讯错误或者无法连接主站。

版权所有  ©  南京埃润技术有限公司


[bookmark: _Toc1141]5    安装和拆卸
安装\拆卸注意事项

l 确保机柜有良好的通风措施（如机柜加装排风扇）。
l 请勿将本设备安装在可能引起过热的设备旁边或者上方。
l 务必将模块竖直安装，模块与周围设备之间确保有足够间距。
l 安装\拆卸务必在切断电源的状态下进行。
安装方向

l 为保持模块正常散热，务必将模块垂直安装，确保模块内部气流通畅。

[image: ]                                                                                             

最小间距

模块防护等级为 IP20，需箱内或柜内安装，安装时，模块与其他模块或者发热设备、模块上下与其他设备或接线槽，请按照下图所示的最小间距(单位：mm)。


[image: ]                                                                                               
[bookmark: _Toc26728]5.1  外形尺寸
外形规格（单位mm）
[image: 规格]
     
安装方式：
1. 上下对齐；
2.  DIN 35 mm 导轨、卡扣式安装。


[bookmark: _Toc27934]5.2  安装和拆卸步骤

安装

[image: C:/Users/YE/Desktop/cea4803b781094b65591812ca81de04f.jpgcea4803b781094b65591812ca81de04f]




将模块底部的卡扣向外推 ，如图①卡扣推至如图②位置，听到“咔
哒” 响声。




②①





[image: ][image: ]


模块卡扣的上沿对准导轨上沿，将模块放入导轨 ，如图③④所示。




④③

[image: ]





模块放置如图⑤所示。





⑤

版权所有  ©  南京埃润技术有限公司


[image: ]



将卡扣向导轨的方向推动，听到响声，完成模块安装 ，如图⑥所示。




⑥

       
步骤
拆卸

[image: C:/Users/YE/Desktop/abae6cba1f2eafa883d5acb91c547022.jpgabae6cba1f2eafa883d5acb91c547022][image: ]

将一字平头起插入卡
扣，向模块的方向用力（听到响声）如图⑦ ,按安装模块相反的操
作，拆卸模块。


⑦












 

[bookmark: _Toc5376]6    接线
[bookmark: _Toc25657]6.1  接线端子

	接线端子

	信号线端子
	极数
	2 ×20 P

	
	线径
	22~17 AWG   0.3~1.0 mm²

	总线及电源端子
	极数
	7P 弹簧夹端子排

	
	线径
	22~17 AWG   0.3~1.0 mm²




[bookmark: bookmark21][bookmark: _Toc10016]6.2  接线说明和要求
电源接线注意事项

l 模块系统侧电源及现场侧电源分开配置使用，请勿混合使用。
l PE 需可靠接地。
接线工具要求

[image: ]
端子采用免螺丝设计，线缆的安装拆卸采用一字型螺丝刀（刀头宽度：≤3 mm）

版权所有  ©  南京埃润技术有限公司

剥线长度要求

[image: ]
推荐剥线长度 10 mm。






[image: ]接线方法

单股硬导线，剥好对应长度的导线后，下压按钮同时将导线插入端子。


多股柔性导线，剥好对应长度的导线后，配套使用对应标准规格的冷压端子（管型绝缘端子，参考规格如下表所示），下压按钮同时将线插
入。


	管型绝缘端头规格表

	规格要求
	型号
	导线截面积 mm²

	[image: ]
管型绝缘端子 L 的长度为 10 mm
	E0310
	0.3

	
	E0510
	0.5

	
	E7510
	0.75

	
	E1010
	1.0










总线和电源接线

总线电缆建议使用CC-Link专用电缆，模块电源使用DC24V，电源线推荐选用双绞线，总线线序和电源接线如下
图所示。
[image: 接线端子图]
●  端子左右两列内部分别导通
●  PE与SLD内部导通
CCLink 要求在每个干线的末端安装终端电阻 ，电阻的要求为：
●  120  欧姆
●   1%  金属膜
●  1/4  瓦
注：终端电阻只应安装在干线两端，不可安装在支线末端。

信号及负载电源接线

负载电源使用 DC24V 电源供电，负载电源和信号线的接线请参照相应 I/O 模块接线图及接线方法将线缆压入接线端子（具体参考6.3 I/O 模块接线图）。
版权所有  ©  南京埃润技术有限公司

[bookmark: _Toc32039][bookmark: bookmark50]6.3  I/O模块接线图
[bookmark: bookmark26]CL1-1616-P1
[image: ]

	



CL1-1616-N1 
[image: ]

















CL1-3200-X1
[image: ]




CL1-0032-P1
[image: ]




CL1-0032-N1
[image: ]



[bookmark: _Toc19853]7    使用
[bookmark: _Toc6360]7.1  模块软元件说明
[bookmark: _Toc9653]7.1.1 软元件分配
数字量模块软元件分配表：
	站类型
	占用站数
	软元件
	说明

	远程I/O站
	1
	RX
	32 bits 
用于数字量输入过程数据（输入模块→主站）

	
	
	RY
	32 bits
 用于数字量输出过程数据（主站→输出模块）



[bookmark: _Toc1619]7.1.2 模块通道与软元件对应一览表（以X0和Y0为起始地址为例）
	32通道数字量输入模块

	信号方向：输入模块→主站

	软元件 No.
	对应输入通道
	输入信号

	RY0~RY1F
	无
	禁止使用，保留

	DIa  数字量输入

	RX0~RXF
	通道 00~0F
	输入信号 X00~X0F

	DIb  数字量输入

	RX10~RX1F
	通道 10~1F
	输入信号 X10~X1F



	[bookmark: _Hlk174948707]32通道数字量输出模块

	信号方向：主站→输出模块

	软元件 No.
	对应输出通道
	输出信号

	RX0~RX1F
	无
	禁止使用，保留

	DOa  数字量输出

	RY0~RYF
	通道 00~0F
	输出信号 Y00~Y0F

	DOb  数字量输出

	RY10~RY1F
	通道 10~1F
	输出信号 Y10~Y1F



	[bookmark: _Hlk175286370]16通道数字量输入输出模块

	信号方向：输入模块→主站、主站→输出模块

	软元件 No.
	对应输入/输出通道
	输入/输出信号

	DI  数字量输入

	RX0~RXF
	通道 00~0F
	输入信号 X00~X0F

	RX10~RX1F
	无
	禁止使用，保留

	主站→输出模块

	DO  数字量输出

	RY0~RYF
	无
	禁止使用，保留

	RY10~RY1F
	通道 10~1F
	输出信号 Y10~Y1F



[bookmark: _Toc5255]7.2  CL1系列模块在GX Works2软件环境下的应用
[bookmark: _Toc18607]7.2.1 准备工作
（1）设备准备
请参照模块接线部分说明，将模块正确接入系统。
（2）配置传输速率
每个远程I/O站模块出厂时均设置一个默认传输速率，通常默认传输速率为0即156Kbps。拨码开关与传输速率对应如下：
0：156 Kbps，1：625 Kbps，2：2.5 Mbps，3：5 Mbps，4：10 Mbps
（3）设置站号
每个远程I/O站模块出厂时均设置一个默认站号，通常默认站号为“0"。用户根据使用需求自行设置站号，站号设置范围为(1~64)。
（4）模块上电
检查接线无误后，将CL1远程I/O站模块与PLC上电。
[bookmark: _Toc799]7.2.2 模块使用
本节介绍CL1系列产品在GX Works2上的操作流程。
（1）创建工程
a.打开GX Works2软件，单击菜单栏里的“工程”，单击“新建工程”。
b.弹出新建工程对话框，工程类型选择简单工程，PLC系列选择“QCPU(Q模式)”，PLC类型选择“Q00UJ”，程序语言默认梯形图。
单击“确定”，如下图所示。
[image: ]
（2）网络参数设置
a.左侧工程界面，选择“参数>网络参数”菜单，双击“CC-Link”打开“网络参数CC-Link  一览设置”界面。
[image: ]
b.在“网络参数  CC-Link  一览设置”界面中，配置相关参数，如下图所示。
[image: ]

	配置说明

	模块块数
	1

	起始I/O号
	0

	总连接台数
	根据连接模块数量设置

	远程输入（RX）刷新软元件
	X100

	远程输出（RY）刷新软元件
	Y100

	其余设置选择默认，“站信息设置”，请参考下方步骤3



c.单击“设置结束”。


（3）站信息设置
a.单击“站信息”，本例CL1-1616-N1为数字量I/O模块。
b.站类型选择“远程I/O站”，占用站数选择“占用1站”。
c.单击“设置结束”，如下图所示。
[image: ]
	配置说明

	站类型
	远程I/O站

	占用战数
	占用1站

	站信息设置结束后需单击“设置结束”，再进行PLC写入操作，否则参数将无法适用

	注意：本例为数字量I/O模块


（4）PLC写入
a.选择“在线>>PLC写入”.
b.弹出“在线数据操作”对话框，选择“写入”，编辑中的数据选择“全选”，如下图所示。
[image: ]
c.单击“执行”。
d.弹出提示框“执行远程STOP后，是否执行PLC写入？”，选择“全部是”。
e.弹出下级提示框“参数已存在，是否覆盖？”，选择“全部是”。
f.弹出下级提示框“软元件注释(COMMENT)中不存在数据。未进行写入。”，单击“确定”。提示“PLC写入结束”。
g.弹出提示框“PLC处于STOP状态。是否执行远程RUN？”，选择“是”。
h.弹出提示框“已完成”，单击“确定”。
i.此时PLC写入操作已完成，单击“关闭”。
j.将CL1远程I/O站模块与PLC断电后重新上电。
（5）监视设置
a.选择“在线>>监视>>软元件/缓冲存储器批量监视”。
[image: ]
b.重复上述操作，建立两个监视界面。在两个监视界面的“软元件名”中分别输入如网络参数设置界面中所设置的“远程输入(RX)刷新软元件”，“远程输出(RY)刷新软元件”的参数，即“X100”、“Y100”，监视设置完成。请参考7.1.2，对数据位进行操作。
[image: ]
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